Investor:	VÚCHS Rapotín, s.r.o., Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín

Akce:	VÚCHS Rapotín – prodejna masa a masných výrobků

Profese:	 Chlazení

Stupeň:	Jednostupňový projekt

TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Praha, březen 2022					                   	Zak. č.  1142/300   Vypracoval:  St. Smékal						Arch. č. 17/2100

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 Rozsah projektu, účel a způsob chlazení

Projekt chladicího zařízení s ekologicky nezávadným chladivem R 449 A       pro 2 chladírny v Rapotíně byl vypracován na základě objednávky investora u PMZ PROJEKT, spol. s r.o. Praha – Písnice, a je součástí  souboru dílčích projektů zpracovaných touto projekcí.

Jako podklad tohoto projektu posloužil dispoziční výkres stavební části  projektu PMZ Praha. Z uvedeného vyplývá požadavek na vychlazování nových chladíren č. 04 a 05. Chladiče vzduchu v uvedených prostorách budou vychlazovány  kompresorovou jednotkou s digitální regulací chladicího výkonu (10-100%), umístěnou v prostoru technické místnosti č. 06. S jednotkou související vzduchový kondenzátor o hmotnosti 49 kg bude umístěn na ocelové konstrukci / konzolách           u  venkovní stěny uvedené technické místnosti.

Chladiče v chladírnách budou doplněny o  elektrické odtávací tyče pro odstranění námrazy.

1.2 Ekologické účinky chladiva R 449A

Pro chladivo R 449A neplatí v současnosti pro předpokládaný chladicí výkon žádná omezení (i po r. 2022 možnost instalací nových zařízení do chladicího výkonu max. 40 kW, a do r. 2030 možnost jejich servisu.)

Technická specifikace:

Faktor porušení ozónové vrstvy ODP = 0, faktor globálního oteplování GWP = 1282. Nehořlavý, nevýbušný plyn, těžší než vzduch. Měrná hmotnost syté kapaliny při teplotě +21°C je 1113,3 kg/m3, teplota vypařování za atmosférického tlaku je  -46°C. Skupina chladiva (bezpečnostní klasifikace ASHRAE):  A1.

1.3 Přetlaky v zařízení a hmotnost náplně chladiva

Přetlaky stanoveny ve smyslu normy ČSN EN 378-2, tab.1.

Nejvyšší pracovní přetlak nízkotlaká strana PS = 14 bar, odpovídá teplotě vypařování to = +32°C.

Nejvyšší pracovní přetlak  vysokotlaká strana - kompresory, vzduchové kondenzátory - PS = 28 bar, odpovídá to = +60°C.

2. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ:

| číslo míst-nosti | Název místnosti | Teplota vzduchu (°C) | Vlhkost vzduchu (%) | Plocha (m2) | Objem (m3) | Odpařovací teplota R449a to (o C) | Teoretic. potřeba chladu Qo (kW) | Odpovídající typ Chladiče vzduchu (výparníky) | dt (K) | Qo skuteč. chladiče (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Chladírna 1 | +2-+4 | 80 | 3,55 | 11,36 | -5 | 1 | Přístěnný chladič tříventilátorový | 7 | 1,06 |
| 05 | Chladírna 2 | +2-+4 | 80 | 5,83 | 18,66 | -5 | 1,8 | Přístěnný chladič čtyřventilátorový | 7 | 1,95 |

Teoretická potřeba chladu na chladičích je  celkem 3,01 kW.  Chladicí výkon nejbližší regulované kompresorové jednotky je 4,9 kW při odpařovací teplotě              to= -7°C (o 2K nižší než to v chladičích kvůli předpokládaným tlakovým ztrátám v potrubí), a při kondenzační teplotě tk= +45°C. Vzduchový kondenzátor příslušný     pro tuto jednotku bude nástěnného provedení s vodorovným foukáním ventilátorů.

3. TECHNICKÝ POPIS  CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ:

3.1 Celkový popis

Dispozičně je celé chlazení zakresleno na výkrese č. 2, schematické zapojení jednotlivých částí chlazení je zřejmé z výkresu č. 1.

Kompresorová chladicí jednotka pro vychlazování dvou chladíren                  bude umístěna v technické místnosti č. 06. Páteřovým potrubím chladiva R 449A vedeným pod stropními PUR panely se chladivo rozvádí do dvou chladičů vzduchu  v sousedních dvou chladírnách. Vzduchový kondenzátor příslušný k této kompresorové jednotce bude umístěn u vnější stěny technické místnosti č.06.

Princip chladicího okruhu: páry chladiva nasáté z chladičů vzduchu v chlazených prostorech jsou vytlačovány kompresory kompresorové  jednotky          do vzduchového kondenzátoru, kde kondenzují. Zkondenzovaná kapalina je vedena    samospádem do sběrače chladiva na jednotce, který umožňuje vyrovnávat rozdíly      ve spotřebě chladu během provozu. Ze sběrače chladiva je kapalina  R 449A rozváděna stále za kondenzačního tlaku kapalinovým potrubím k  jednotlivým chladičům vzduchu. Zde je na konci jednotlivých odboček při škrcení na vypařovací tlak odpovídající požadované odpařovací teplotě chladiva  nastřikována přes termostatické expansní ventily do jednotlivých chladičů vzduchu v chladírnách. Z těchto chladičů jsou odpařené páry chladiva opět sacím potrubím nasávány           do kompresoru chladicí jednotky.

Při vychlazení prostoru na požadovanou teplotu vzduchu se impulsem            od prostorového regulátoru teploty zavírá přívod chladiva elektromagnetickým ventilem  na vstupu kapaliny do příslušného chladiče. Současně se vypínají ventilátory na tomto chladiči. Toto vypínání elektromagnetického ventilu a  ventilátorů, jakož        i programové odtávání elektrickými topnými tyčemi, je řízeno centrálním monitorovacím a  řídícím systémem, který je součástí kompresorové jednotky.

Nutno zmínit požadavky hygieniků, na konzoly pro potrubí, rošty a pod.,  které musí být minimálně pozinkované, případně z nerezu, hladké a bez zákoutí. V provoze viditelné izolace musí být provedeny minimálně s nátěrem bílou barvou, případně oplechovány hliníkem.

4. STROJE A ZAŘÍZENÍ, dispoziční řešení a zapojení:

Dispozice kompresorové chladicí jednotky, vzduchového kondenzátoru            a chladičů vzduchu v jednotlivých chlazených prostorech je zakreslena na výkrese      2, schematicky je chladicí okruh zakreslen na výkrese č.  1. Pozor!  sběrač chladiva u jednotky je tlakovou nádobou,  podléhá  pravidelným revizím podle ČSN 690012 a je vybaven minimální nezbytnou výstrojí dle ČSN 690010. Dokumentaci tlakových nádob  v zařízení zabezpečuje dodavatel chlazení.

5. VÝKON CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ

Celkový maximální chladicí Qo  =  4,9 kW   při odpařovací plotě chladiva  to= -7°C a při kondenzační teplotě tk = +45°C. Příslušná kompresorová chladicí  jednotka byla zvolena s výkonovou regulací v rozsahu 10 – 100% pro ekonomičtější provoz chladicího okruhu.

6. FOND PRACOVNÍ DOBY CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ

Předpokládá se, že kompresory chladicí jednotky, ventilátory  kondenzátoru     a chladičů vzduchu budou v provozu cca 18 hod. denně, t.j. 6.570 h/rok. Při přibližně 5 dnech odstávky je skutečný fond pracovní doby 6.480 h/rok.

7. SPOTŘEBA EL. ENERGIE

Maximální elektrické příkony

Chladicí kompresorová jednotka..………………………………2,5 kW (400/3/50)

Vzduchový kondenzátor……………………………………….. 0,26 kW (230/1/50)

Chladiče vzduchu 2 ks (0,152+0,114)…ventilátory sam…0,266 kW (230/1/50)

Chladič vzduchu v chladírně 05…odtávání samotné…………1,6 kW (230/1/50)

Celkem:  2,5  + 0,26 + (0,114) + 1,6 =  4,47 kW (nejnevýhodnější případ, kdy se vychlazuje  chladič vzduchu v chladírně 04 a zároveň elektricky odtává chladič v chladírně 05).

Do samostatného silového a řídícího rozvaděče umístěného na stěně              v technické místnosti 06 bude nutno přivést minimálně příkon 4,5 kW.

8.  HLUČNOST

Hlučnost vzduchového kondenzátoru  u vnější stěny  budovy je 35 dB(A)    v 10 m.  Chladicí kompresorová jednotka, umístěná uvnitř v prostoru technické místnosti 06,  má hlučnost 43 dB(A) v 5 m.

9. POTŘEBA PRACOVNÍKŮ

Zařízení nepotřebuje pracovníky pro stálou obsluhu. Nekvalifikovaný personál provozovny na něm vykonává intervalový dozor  a pravidelné prohlídky (za chodu). Kontroly těsnosti zabezpečují pracovníci odborného servisu. Úkony a jejich četnost upřesní dodavatel v návodu k obsluze.

10. POŽADAVKY NA  PROFESE, NEOBSAŽENÉ V TOMTO PROJEKTU

10.1    Stavební úpravy

Pod kondenzátor u vnější stěny budovy bude nutno nad podchodnou výškou připravit  ocelovou konstrukci / konzoly, které budou v dodávce stavby.

Chladiče vzduchu v chlazených prostorech budou přišroubovány přes hmoždinky  přímo do stropních PUR panelů. Průchody stěnou a panely PUR                 pro kapalinové a sací potrubí chladiva, se  provedou až během montáže chlazení. Instalace tohoto chladicího zařízení nepředstavuje další požární zátěž ve smyslu  ČSN 730802 t.zn., že se u zařízení nepoužívají hořlavé látky.

10.2  Elektroinstalace, M+R

Přívodní kabely do  samostatného silového a řídícího rozvaděče kompresorové jednotky v technické místnosti 06 bude nutno dimenzovat podle čl. 7 této zprávy pro 4,5 kW. Další zapojení jednotky, chladičů vzduchu a kondenzátoru z rozvaděče je plně v dodávce montážní firmy chlazení a trasy kabelů obvykle kopírují trasy potrubí chladiva.

Ovládání kompresorové jednotky, a elektromotorů ventilátorů se požaduje vždy u  jednotky, kde bude i příslušný řídící systém. Tento řídící systém  je v dodávce technologie chlazení a navzájem komunikuje se snímači teploty v chlazených prostorách. Přesné zapojení nutno konzultovat s výrobcem.  Zařízení pracují automaticky.

Chladiva skupiny A1 (R449A) jsou nehořlavá a el. instalace se provede pro prostor bez nebezpečí výbuchu.

10.3   Vodoinstalace

Ze sběrné vaničky každého chladiče vzduchu je nutno odvést odtátou vodu                   do kanalizace odpadním potrubím o ø1". Umístění odpadních hrdel odtáté vody G 1“ (kroužky na chladičích vzduchu) je zakresleno v dispozici chlazení   č. 2. Toto potrubí je v projektu vodoinstalace a není běžně v dodávce chlazení.

10.4   Vzduchotechnika

Provozní a nouzová ventilace prostoru kompresorové jednotky zabezpečuje odvod tepla, vyzařovaného z této jednotky do okolí   a dále v případech vstupu osob do prostoru a odvětrání tohoto prostoru. Tepelné vyzařování kompresorů  jednotky do prostoru činí cca 0,4 kW. Pro běžný provoz se doporučuje ventilaci ovládat prostorovým termostatem. Výrobce kompresorů požaduje limitní teploty prostoru +5°C minimální teplota, +35°C maximální teplota.  Podle EN 378-3 čl. 5.16.1 bude ještě nutno tento prostor  nezávisle nuceně větrat pro případ úniku chladiva.

V uvedeném prostoru se instaluje detektor nedostatku kyslíku podle EN378-3 čl. 8.1.

11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Použité normy a předpisy

Bezpečnostní podmínky pro chladicí zařízení a jeho části jsou v evropské normě ČSN EN 378 , novelizované v r. 2017.

Další použité související normy :

Potrubí :

Norma ČSN 130021 1998  je již v celém rozsahu zrušena a nahrazena zákony, vstupujícími v platnost přistoupením ČR k EU (vyhl.o tlakových zařízeních).

Tlakové nádoby.

ČSN 690010 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla.

Postupně nahrazovaná norma, zrušená v r.1994. Nová norma A4 má stejné číslo. ČSN 332000-3 - Elektrotechnická zařízení. Stanovení základních charakteristik.

ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb.

Zákon č.22/1997 Sb - Zákon o technických požadavcích na výrobky vč. prováděcích předpisů.